1042  BUDAPEST, ÁRPÁD  ÚT 87. sz.  70 882 hrsz. alatti

IV. kerületi Rendőrkapitányság belső felújításának

tenderterve

ÉPÍTTETŐ:	Budapesti Rendőr-főkapitányság  ( BRFK )

1139  Budapest, Teve  u. 4-6. sz.

TERVEZŐ:	ETALON  2000 KFT.

4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz.

-2016-

CÍMLAP

1042  BUDAPEST, ÁRPÁD  ÚT 87. sz.  70 882 hrsz. alatti

IV. kerületi Rendőrkapitányság belső felújításának

tenderterve

Ezen tervdokumentáció 14 db gépelt oldalt és  14 db tervlapot tartalmaz.

Nyíregyháza, 2016. június.

Trenka Zoltán

építész vezetőtervező

E-1-0119

TARTALOMJEGYZÉK

1042  BUDAPEST, ÁRPÁD  ÚT 87. sz.  70 882 hrsz. alatti

IV. kerületi Rendőrkapitányság Belső felújításának

tendertervéhez

SZÖVEGES RÉSZ:

- Borító lap

- Címlap

- Tartalomjegyzék

- Aláíró lap

- Megrendelői tervezési program

- Építész műszaki leírás

- Akadálymentesítési tervfejezet

TERVEK:

F-1	Felmérési alaprajz Pince	M = 1:100

F-2	Felmérési alaprajz Földszint	M = 1:100

F-3	Felmérési alaprajz  I. Emelet	M = 1:100

F-4	Felmérési alaprajz  II. Emelet	M = 1:100

F-5	Felmérési alaprajz  III. Emelet	M = 1:100

F-6	Felmérési alaprajz  IV. Emelet	M = 1:100

F-7	Felmérési alaprajz  V. Emelet	M = 1:100

E-1	Átalakítási alaprajz  Pince	M = 1:100

E-2	Átalakítási alaprajz  Földszint	M = 1:100

E-3	Átalakítási alaprajz  I. Emelet	M = 1:100

E-4	Átalakítási alaprajz  II. Emelet	M = 1:100

E-5	Átalakítási alaprajz  III. Emelet	M = 1:100

E-6	Átalakítási alaprajz  IV. Emelet	M = 1:100

E-7	Átalakítási alaprajz  V. Emelet	M = 1:100

ALÁÍRÓLAP

1042  BUDAPEST, ÁRPÁD  ÚT 87. sz.  70 882 hrsz. alatti

IV. kerületi Rendőrkapitányság belső felújításának

tenderterve

Építészeti tervező neve:

Trenka Zoltán

É-1-15-0119

4400 Nyíregyháza, Keleti Márton u. 5.

Épületgépész tervező neve:

Laskai Zoltán

G-T-15-0276

4400 Nyíregyháza, Géza utca 47. fsz.

Épületvillamossági tervező neve:

Bárány Pál

V-15-01

4432  Nyíregyháza, Westsik Vilmos u.  33/D sz.

Nyíregyháza, 2016. június.

MEGRENDELŐ ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT TERVEZÉSI PROGRAM:

- Előzmények:

A Budapesti Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésébe tartozó, Bp., IV. ker. Rendőrkapitányság épülete (Bp., IV. ker. Árpád út 87.) 1963-ban épült, az építési időszakra jellemző vasbeton pillérváz szerkezettel, tégla falazattal, kiegészítő hőszigetelés nélkül, részben vakolt, részben klinkertégla burkolattal. Jelentősebb felújítás  2015. évig nem történt. Az objektum három dilatált épületegységből áll: 7, 3 és 4 szintes épületszárnnyal, körbevéve a belső udvart, melynek negyedik oldalát a szomszédos ingatlan tűzfala zárja le.

A külső homlokzat felújítására vonatkozó tervezés 2013-ban készült, a helyi előírásoknak megfelelően a kerületi Polgármesteri Hivatallal való egyeztetések alapján, településképi engedélyeztetési eljárás lefolytatásával.

A felújítás során a homlokzat 10 cm vastag hőszigetelést kapott, kőporos vakolt bevonattal.

A jelenlegi beruházás célja, hogy az épület belső felújítása is megtörténjen annak érdekében, hogy az állomány XXI. századi munkakörülményei maradéktalanul biztosítva legyenek. Az elavult belső helyiségkapcsolatok átalakítása, korszerű munkaállomások, a megfelelő szociális helyiségek biztosítása elengedhetetlen; a folyamatosan változó és felgyorsult világban bekövetkező változásokra csak egy funkcióban megfelelően kialakított munkakörnyezet képes reagálni.

Rendelkezésre áll az épület felmérési tervdokumentációja, digitalizált formában, mely szerződéskötéskor a nyertes vállalkozó részére átadásra kerül.

- Épület ismertetése, műszaki adatok:

Építés éve: 	1963.

Tulajdonos: 	Magyar Állam

Vagyonkezelő: 	Budapesti Rendőr-főkapitányság

Helyrajzi szám: 	70 882

Természetbeni cím: 	1042 Budapest, Árpád út 87.

Ingatlan föld területe: 	1580 m2

Beépítés jellege: 	belterületi, zártsorú, 52 %-ban beépített

Épület területe: 	a beépítettségnek megfelelően, bruttó 822 m2

Területi adatok:

- pinceszint	627 m2

- földszint	634 m2

- I. emelet	731 m2

- II. emelet 	556 m2

- III. emelet	290 m2

- IV. emelet	290 m2

- V. emelet	176 m2

- VI emelet liftgépház	  10 m2

alapterület (nettó) össz: 	3 314 m2

Épület leírás: „U” alakú épületegyüttes, 3 utcával határolva, négyszög alakú zárt belső udvarral. „A” és „C” épületben önálló lépcsőházak vannak.

Épület tartószerkezete: függőleges vasbeton pillérváz, vízszintes Bohn födémmel.

Homlokzat és tető: téglafalazat, 10 cm vastag hőszigeteléssel, lapos tetős kialakítással.

Burkolatok: folyosókon, lépcsőházakban mozaiklap burkolat, irodákban PVC padlóburkolat van. Oldalfalakon olajlábazat és diszperzites festés van.

Belső nyílászárók: fa lemezajtók, minősített helyiségeken rácsozattal.

Épületgépészet: távfűtés, gravitációs szellőzés

Épületvillamosság: alumínium vezetékek, hagyományos fényforrással (izzó, T8 fénycső) ellátott lámpatestek, földelés hiányossága, korszerűtlen és szabálytalan fő- és szinti elosztószekrények.

- Tervezési Feladat részletezése:

3.1. Ajánlati - tender tervdokumentáció készítése 8 példányban.

Építész tervezési feladat:

A tervezett állapotban a jelenlegi funkciók átcsoportosítása egy optimális előírásoknak megfelelő elhelyezéshez.

Az „A” épület földszinti női öltözőben jelenleg nincs zuhanyozó, ezért át kell helyezni a „C” épületbe.

A „C” épületben a férfi öltözőhöz nem tartozik közvetlenül vizesblokk, az a folyosó másik végén van, 1 zuhanyállással. A jelenlegi szolgálatirányítás áthelyezésre kerül a mostani öltöző egy részére, a férfiöltöző pedig a megüresedő részre, közvetlenül csatlakozik a vizesblokkhoz. Szükséges továbbá a vizes helyiségek üzemi víz elleni szigetelése, jelenleg a lépcsőház folyamatosan ázik a zuhanyozótól.

A földszinti ügyelet korábban áthelyezésre került készenlétként a IV. emeletre, helyiségei jelenleg kihasználatlanok. Itt kerül kialakításra egy korszerű panaszfelvevő, ügyfél váró helyiség, áthelyezve ide az V. emeletről a konyha területéről a büfét. Továbbá az anyagi- pénzügyi előadó és raktárai.

Az V. emeleten a volt konyha területén a helyiségek egybenyitásával kell létrehozni egy oktató kabinetet, mely a továbbképzések, előadások, értekezletek, operatív megbeszélések helye lesz, csatlakoztatva mindezekhez a folyosóról nyílóan egy technikai helyiség.

Az A épület III. és IV. emeletén a nagyterű irodák leválasztása.

A kivitelezési munkák megkezdéséhez a Biztonsági és Egészségvédelmi Terv elkészítése.

Udvari csatornahálózat felújításához az udvar térburkolása.

Épületgépész tervezési feladat:

A belső udvari csatornahálózat felújítása. (Esőzésekkor rendszeresen visszaáramló szennyvíz elárasztja a pincei területeket, amely mind higiéniai, mind az épület állagmegóvási tekintetében nem elfogadható.)

Teljes gépészeti alapszerelés cseréje. (Az elmúlt időszakban rendszeressé vált a csőhálózaton keletkezett hibák javítása, mely a vezetékrendszer korából adódóan ered. Ennek következtében a használati víz elszámolásra kerülő mennyisége nagymértékben megnőtt. A hálózat teljes cseréjével a feleslegesen elfolyt és kifizetett vízmennyiség drasztikusan csökkenthető.)

A vizesblokkok felújítása. A szaniterek és elektromos berendezések elhasználódása miatt elvégzett cserék mellett az építészeti felújítás is.

A vizesblokkok meleg víz hálózatának a FŐTÁV Zrt. által biztosított melegvíz rendszerre történő átkötése, jelenleg a zuhanyzókban a meleg vizet a FŐTÁV biztosítja, míg a mosdó helyiségekben 10 l-es átfolyós elektromos vízmelegítők biztosítják. FŐTÁV-val való szükség szerinti egyeztetések.

A 2010. évben felújított hőközpont által biztosított fűtés jelenleg tagos lemez hőleadókkal van biztosítva. A jelenlegi hálózat cseréje, a hőtehetetlenségből adódó veszteség minimalizálásához, valamint a radiátorok szabályozható termosztatikus szelepekkel történő felszerelése.

Tervezési feladat továbbá, hogy a felújítás alatt a kapitányságon végzett munka zavartalanságának érdekében a technikai helyiségek – szerverszoba, szünetmentes áramforrás helyiség, telefonközpont – hűtését a kivitelezési munkálatok alatt is biztosítani kell.

Épületvillamossági tervezési feladat:

Új az „A” és „B” épületrészeknek 0,4 kV-os villamos főelosztó tervezése és engedélyeztetése – pl.: ELMŰ -, az „A” épületszárny főelosztó jelenlegi földszinti helyiségből a pincébe történő áthelyezése. Helyére kerül a szolgálatot teljesítő objektumőr a főbejárati lépcső után a folyosószakaszról, így megnő az ügyfélváró területe.

Az épület szinti- és technológiai elosztóinak, valamint a mért fővezetékek cseréje. (Az 1970-es években beépítésre került vezetékek nem a jelenlegi terhelésre lettek méretezve, így azokon a megnövekedett átfolyó áramerősség magasabb hőveszteséget von maga után, melynek „biztosítására” az ELMŰ által rendelkezésre bocsátott hálózatból többletenergiát vesz fel a villamos rendszer.)

A vezetékhálózat tervezése és cseréje az előbbi pontban leírtaknak megfelelően. Szétválasztva a normál hálózatra – világítási és erőátviteli – és a szünetmentes hálózatra – biztonsági világításra és számítógépes erőátvitelire.

A normál hálózat vezetékrendszerét vagy süllyesztett szereléssel, vagy álmennyezett esetén PASZ szerelőtálcával és abból leágaztatott süllyesztett szereléssel tervezendő. A számítógépes hálózat vezetékeit a parapett csatornában, falon kívül, az ablak alatt kell végigvinni az épületen.

A világítási hálózat lámpatestei a kor igényeinek megfelelő energiatakarékos, az irodákban külső fényviszonyok figyelembevételével helyiségenként automatikus vezérléssel - felhasználó kizárásával - ellátott, számítógépes munkaállomások kritériumainak megfelelő LED fényforrással szerelt legyen.

Az épületet MSZ EN 1838 szabvány szerinti tartalékvilágítással – biztonsági- és irányfény világítás – kell ellátni, mely központi akkumulátoros, egyedi címzéses felügyelettel ellátott lámpatestekből épül fel.

Az épület földelési és EPH rendszerét felül kell vizsgálni, és az MSZ 2364 illetve az MSZ HD 60364 szabványsorozatokban, valamint egyéb szabályzatokban, szabványokban leírtak szerint kell kialakítani.

- új méretlen ELMŰ betáp és villamos fogyasztás mérőhely tervezése, szakhatósági egyeztetésekkel, és engedélyeztetéssel

- 0,4 KV villamos főelosztó tervezése

- 0,4 KV villamos fővezeték hálózat tervezése

- villamos szintelosztók és technológiai elosztók tervezése

- általános világítási, erőátviteli és szünetmentes hálózatok tervei

- tartószerkezetek: kábeltálca, szerelvénycsatorna, védőcső nyomvonalak tervezése

- központi szünetmentes berendezés tervezése

- külső diesel aggregátor csatlakozó tervezése az Árpád úti homlokzatra

- földelések, EPH rendszer

- biztonsági világítási rendszer

3.2. Költségvetési kiírások készítése:

A felújítási munka pályáztatásához szükséges árazatlan költségvetési kiírás készítése a tender tervdokumentáció mellékleteként.

3.3. A tervezői művezetés díjának megadása szakáganként:

A kivitelezés megrendeléséhez szükséges tervezői művezetés / alkalom megadása. A tervező által szükségesnek tartott alkalom megajánlásával együtt.

3.4. Szállítási határidők:

3.1. pontban meghatározott dokumentáció átadási határidejének megadása:

3.5. A kivitelezésre vonatkozó becsült tervezői költségbecslés megadása:

A felújításra vonatkozó közbeszerzési eljárás indításához szükséges kalkulált bekerülési költség meghatározása.

A tervezői ajánlatban szükséges külön költségsoronként megadni a tenderi dokumentáció és egyeztetés és a tervezői művezetés díját, valamint az ajánlat érvényességének idejét.

# ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

1042  BUDAPEST, ÁRPÁD  ÚT 87. sz.  70 882 hrsz. alatti

IV. kerületi Rendőrkapitányság belső felújításának

tenderterve

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Építtető:	BRFK Gazdasági Igazgatóság

1139  Budapest, Teve  u. 4-6. sz.

Építkezés helye:	1042  Budapest, Árpád  út 87. sz.

Építkezés helyrajzi száma:	70 882

- Telek területe: 	1 590 m2

MEGLÉVŐ SZERKEZETEK:

- Alapozás: A meglévő falak alatt beton alaptest készült.

- Főfalak: 33cm ill. 38cm v.t.g. km. téglából készültek.

- Válaszfalak a pincében : kisméretű tégla.

- Válaszfalak az emeleti részen:  Ytong és tégla válaszfal lapokból készültek.

- Födémszerkezet: Bohn idomtestes monolit vasbetonból készült.

- Tetőfedés: lapos tető, bitumenes lemezszigeteléssel.

- Hőszigetelések: az épületek homlokzatára korábban 10 cm vtg. EPS hőszigetelés készült.

Vízszigetelések: Az épület talajnedvesség elleni szigetelése nem ismert.

- Felületképzések: Külső falakon: nemes vakolat készült fehér színben. A lábazat műgyantás lábazati vakolatot kapott készült. Felületképzések belső falakon: vizes helyiségekben 2,1 m-ig csempeburkolat készült hálós kivitelben 15/25 csempemérettel, ragasztott kivitelben. Egyéb helyiségekben diszperzit és meszelt falfelületek készültek pasztell színben.

- Külső nyílászáró szerkezetek: A külső ablakok műanyagból a bejárati ajtók és üvegfalak festett alumíniumból készültek.

- Belső nyílászáró szerkezetek: A belső ajtók fából az üvegfalak és a folyosói kétszárnyú ajtók fémből készültek.

  - BONTANDÓ SZERKEZETEK:

- Nyílászárók:	a tervezési területen szinte az összes belső nyílászáró kibontásra kerül. A nyílászárók szárnyait leemeljük és letároljuk, majd a tokról lefeszítjük a hézagtakaró léceket és a tokokat kivéssük.

- Falszerkezet:	a falszerkezeteket az építész felmérési terveknek megfelelően kell részben elbontani. A téglafalak bontása csak felülről történhet egyenként fellazítva és leadogatva. EGÉSZ FAL LEBORÍTÁSA ÉLETVESZÉLYES ÉS TILOS!

- Padozatok, burkolatok: a Pvc burkolatokat teljes egészében, a kerámia és a mozaiklap burkolatokat csak az állapotuktól függően és a padlószintek síkba hozása érdekében kell felbontani. míg a padozatot a gépészeti vezetékek elhelyezhetősége végett a szükséges mértékben el kell bontani és újra meg kell építeni.

- Gépészet és elektromosság: Az épületben a gépészeti és villamos vezeték teljes egészében elbontásra kerülnek. A bontás megkezdése előtt az épületből a közműveket (elektromos áram, gáz és vízvezeték) le kell kapcsolni, az épületben és a telken az építési a bontási munkák közben „élő” vezetékszakaszok nem maradhatnak.

A munkavégzés során mindvégig, fokozottan kell ügyelni arra, hogy a meglévő Bohn födém tovább nem terhelhető és sérülékeny!

A monolit vb. bordák megvésése tilos, csak a tégla betéteknél lehet áttöréseket kialakítani!

A bontás előtt az épületet a közműhálózatról le kell kötni. A bontás során a balesetvédelmi és tűzvédelmi,munkavédelmi valamint a helyi hatósági előírások szigorúan betartandók. A bontás során keletkezett hulladékot az Önkormányzat által kijelölt helyre kell szállítani.

A munkavégzés közben az udvar, munkavégzésre használt részét kerítéssel kell leválasztani. A törmelék lecsúsztatása csak zárt csőben történhet, a felporzás megakadályozása érdekében.

ÚJ SZERKEZETEK:

- Válaszfalak: az átépítés során új 10 cm vtg. válaszfalakat gipszkarton lapokból kell megépíteni, 2 x 1 rtg. 1,25 mm vtg. Rigipsz gipszkarton lapokkal a rendszerhez tartozó CW profil tartóvázzal és közötte 8,0 cm Ursa hangszigeteléssel. A folyosókon  2 x 2 rtg. 1,25 mm vtg. tűzgátló gipszkarton lapokból. A vizes helyiségekben impregnált gipszkarton lapokat kell használni. Az új válaszfalakat a födémhez nem szabad kiékelni, a födém mozgásának biztosítása érdekében.

- Befalazások: a megszűnő nyílások befalazásánál, a meglévő falszerkezet anyagával azonos falazó anyagot célszerű használni és a kötéseket is legalább részben kialakítani. A vakolt falaknál a javításhoz is hasonló meszes vakoló habarcsot kell használni.

- Falburkolatok előkészítése: a meglévő fali csempe burkolatokat le kell verni, a régi ragasztót és a gyenge vakolatokat el kell távolítani, majd az egész felületet, simítás nélkül le kell vakolni, ügyelni a falsíkok függőlegességére és a sarkok derékszögességére.

- Állmennyezet: a folyosókon és közlekedőkben kerül kialakításra, az elektromos és közművezetékek eltakarása céljából. Függesztett kazettás ARMSTRONG OPTIMA tip. állmennyezet készül, látszóbordás kivitelben.

- Aljzatbetonok: új aljzatbeton nem készül. A kibontott válaszfalak helyén és az épületgépészeti átvezetések miatt elvégzett bontásoknál a meglévő aljzatbeton, a burkolatok vastagságában, esztrik betonnal kerül kijavításra. A kisebb szintelérések síkba hozása érdekében aljzatkiegyenlítő kerül a felületre. A betonfelületeknél normál, a burkolatoknál nem szívó tapadó híd alapozót kell használni. A Pvc burkolatok alatt az aljzatkiegyenlítőt, ragasztás előtt fel kell csiszolni.

- Vízszigetelések: a vizes helyiségek üzemi használati víz elleni szigetelése 2 rtg. MAPEI kent szigeteléssel történik, a hajlatokban gumiszalag erősítéssel.

- Nyílászáró szerkezetek:  a felújítás során a meglévő épület belső nyílászáróit korszerű acéltokos Porta Doors típusú, acél tokos és CPL laminátos lappal készűlő nyílászárókra cseréljük, igény szerint hangszigetelt kivitelben.  A papírrács betétes ajtólapok, tölgy Milánó 2 színű fóliával és 2 pontos rögzítéssel. A pontos méreteket a helyszínen ellenőrizni kell. A nyílászárók gyári beállításúak, azokat pászítani TILOS!

- Hidegburkolatok: A csempe ( gres ) falburkolatok készítésekor nagyobb összefüggő felület esetén kerülni kell a „nullhézagos” felrakást, célszerű 1,5-2,0 mm-es fugát tartani. A vizesblokkokban 2,06 m magasságig fel kell vinni. A burkolat széleihez csatlakozó más szerkezetek peremvonalához a csempét nem szabad szorosan illeszteni. A csatlakozó hézagot 2-3 mm-es rugalmas fugatömítő anyaggal kell tömíteni. (Pl. FUGASZIL.) Nagyobb, összefüggő felületek fali és padlóburkolatait táblásítva 12-16,0 m²-es mezőkben mozgási hézagokkal kell kialakítani. Egy mező max. 3,6x4,8 m méretű lehet. A mozgási hézagok 3-4 mm-es szilikonos tömítőanyaggal kitöltött fugával készülnek. Az ajtó és padlócsatlakozásoknál megoldható 3 mm szilikon kaucsukkal kitöltött fugával. A csempézést ragasztott kivitelben hálós rakva kell a kellően simított vakolatra felvinni. A kiálló falsarokra fém élvédőt kell beépíteni.

A lépcsőház, a folyosók és a közlekedők falai 1m magasságig gres, kőporcelán 45x45 és 60x60 cm lapméretű burkolatot kapnak. Vizes helyiségekben csúszásmentes kerámiaburkolat épül. Az épület összes kerámia burkolatának minimum PEI IV. kopásállósággal kell rendelkeznie.

- Meleg burkolatok: az irodákba és a közlekedőkbe nagy kopás állóságú Tarkett Pvc a vezetői irodákban görgős szék álló szőnyegpadló kerül. Néhány irodába pedig filc alátéttel, nagy kopás állóságú laminált padló kerül.

- Felületképzések: általánosan belső falakon 3 rtg. műanyag bázisú mosható, falfesték készül pasztellszínben. Vizes helyiségekben és azok előtereiben 2,06 méter magasan kerámia burkolat, felette 3 rtg. műanyag bázisú, mosható falfesték készül. A közlekedőkben 1,00 m-ig kerámia falburkolat készül felette 3 rtg. műanyag bázisú mosható, falfesték készül pasztellszínben.

- Korlátok: a meglévő lépcsőkorlátok kibontásra kerülnek és rozsdamentes anyagból, függőleges osztással új fémkorlát készül, szálhúzott kivitelben és natúr fém színben. A korlátokat, ahol lehet a függőleges felületen kell rögzíteni, ill. felső rögzítés esetén a rögzítést a műkő burkolatba be kell süllyeszteni. A pontos méreteket a helyszínen ellenőrizni kell.

- Lépcsőburkolat: a meglévő műkő burkolatra 45x45 - 60x60 cm méretű anyagában színezett kőporcelán, csúszásmentes burkolat kerül, felragasztásra.

- Közművek: Az érintett ingatlan víz, távhő, szennyvíz, elektromos áram közművesítéssel rendelkezik. Az új épülethez szükséges esetleges energia többletigényeket a szolgáltatók biztosítani tudják.

Kijelentem továbbá, hogy:

Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az építményekkel szemben támasztott általános követelményeknek megfelelnek (statikai, mechanikai ellenállás és stabilitás, tűzbiztonság, higiénia, egészség- és környezetvédelem, használati biztonság, zaj és rezgés elleni védelem, energiatakarékosság és hővédelem, életvédelmi és az égéstermék–elvezetőkre vonatkozó), nevezetesen az Étv. 31§ (1),(2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

Az építés során a beépített anyagokat a felhasználási útmutató és forgalmazó előírásainak megfelelően kell beépíteni.

A kivitelezés során az érvényben levő munka-, tűz-, illetve balesetvédelmi előírásokat, szabályokat be kell tartani. Az építkezést csak az építési engedély jogerőre emelkedése után szabad megkezdeni. Az itt leírt anyagok, szerkezetek, műszaki megoldások kiválthatók más, ugyanilyen műszaki paraméterekkel, esztétikai kivitellel bíró egyéb anyagokkal, szerkezetekkel, műszaki megoldásokkal.

Tárgyi dokumentáció bármely részében konkrétan megnevezett gyártmányok kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és minden ilyen megjelölésnél „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell figyelembe venni a 2005. évi CXXIX.Tv.58.§.(7) bekezdés szerint.

Ahol állami támogatással energetikai célú felújítás valósul meg és az épületre vonatkozóan homlokzati tűzterjedési határérték-követelmény van, ott a B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelő maggal rendelkező, vagy a légréses homlokzati burkolati-, bevonati- és egyéb vakolt hőszigetelő rendszerek kivitelezésének megkezdését, a kivitelezőnek a kivitelezési munka megkezdése előtt legalább 15 nappal – a kedvezményezett jóváhagyásával ellátott nyilatkozatban – a támogatás megvalósulását ellenőrző szervezetnek írásban be kell jelentenie. A támogatás megvalósulását ellenőrző szervezet a kivitelezési munkák megfelelőségét az állami támogatású pályázatok esetében ellenőrzi és az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet a tűzvédelmi hatóság részére nyolc napon belül megküldi.

Nyíregyháza, 2016. június.

Trenka Zoltán

Építész vezetőtervező

É-1-15-0119

AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET

1042  BUDAPEST, ÁRPÁD  ÚT 87. sz.  70 882 hrsz. alatti

IV. kerületi Rendőrkapitányság belső felújításának

tenderterve

Az épület akadálymentesítése korábban a bejárat előtti rámpa és a földszinti lépcsőn járó beépítésével elkezdődött. A mostani tervezés során felújításra kerül az akadálymentesítés Wc és figyelembe vesszük a belső közlekedés és az ajtók tervezésénél.

Belső közlekedés:

Közlekedők: A közlekedő „szegélyezése” a burkolat sötétebb eleméből felrakott lábazati szegéllyel fogjuk megoldani. A kontrasztos színezés megvalósítható ugyanazon szín sötét és világos változatával vagy eltérő színhasználattal. A közlekedő szabad szélességét belógó tárgyak (pl. nyíló ajtószárnyak, szekrény, polcok, stb.) nem csökkentjük. Az esetlegesen elhelyezésre kerülő, a fal síkjától 10 cm-nél jobban kiálló és a padló síkjától 30 cm-nél magasabban belógó akadályokat el fogjuk keríteni vagy a padló síkján bottal jól érzékelhetően jelezni fogjuk.

Az ajtókat minden esetben úgy fogjuk elhelyezni a falban, hogy a megközelítéshez szükséges helyigény biztosított lesz. Ez az ajtó zárszerkezete mellett nyitásirányban 55 cm, ellentétes irányban 30 cm széles sávot jelent, amit a bútorozásnál is figyelembe fogunk venni!

Az ajtók kontrasztos színű keretezését a műszaki leírásban rögzíteni fogjuk és a szerint fogjuk megvalósítani.

Belső helyiségek.

Az épületben az akadálymentes illemhely is felújításra kerül, az egységes kialakítás érdekében.

Padló- és falburkolat. A helyiségek padlóburkolata matt felületű, csúszásmentesen lesz kialakítva. Kerülendő a csillogó felület alkalmazása, mert az káprázáshoz vezet. Falsarkok védelmére élvédő elhelyezése, a közlekedő falán 90-105 cm között kontrasztos színűre festett burkolati sáv lesz kialakítva. A helyiségek padlóburkolatát a falak mentén sötétebb sávval lesz kialakítva.

A lépcsőknél induló fok elő és érkező fok után, 60 cm széles kontrasztos színsávot kell beépíteni, a burkolat anyagából.

Jelen vizsgálat tárgyát nem képezi, de a komplex akadálymentesítés része az épületben használt minden telekommunikációs és számítástechnikai eszköz kialakítása vagy átalakítása oly módon, hogy azokat bármely fogyatékossággal élő személy használni tudja

Az épület akadálymentesítése egy új lift beépítésével válik teljessé.

Nyíregyháza, 2016. június.

Trenka Zoltán

Építész vezető tervező