Az ingatlan jelenleg 3x80A (55kVA) csatlakozási értékkel rendelkezik. A felújítást követően a szükséges csatlakozási érték 3x210A (145kVA). (A többlet csatlakozási teljesítményre a folyadékhűtő miatt van szükség!)

Az ingatlan 4x240 mm2 NAYY földkábellel csatlakozik az áramszolgáltatói hálózatra. A kábelfogadó szekrény a bejárati előtérben falba süllyesztve található 3x250A főbiztosítóval. Az épületben 3 db fogyasztásmérés található. A rendőrkapitányság, a hőközpont és a térfigyelő rendszer rendelkezik önálló fogyasztásméréssel, ezek mind az „A” épületben találhatók.

A felújítás során az I. ütemben a „B” és a „C” épület készül. A II. ütemben az „A” épület.

Az első ütemben készülő elosztókat a meglévő főelosztóból lehet táplálni ideiglenesen mindaddig, amíg az „A” épület és benne az új főelosztó nem készül el.

A „B” és „C” épület szünetmentes hálózatát szintén a meglévő UPS-ről lehet ideiglenesen táplálni az új UPS elkészültéig.

A folyadékhűtő csak az új főelosztó és fogyasztásmérés kiépítését követően üzemelhető be!

Gyengeáramú rendszerek, számítástechnikai hálózat:

Jelen projektben csak az informatikai csatlakozók elhelyezése és a hozzájuk tartozó Cat 6 kábellel kialakítandó strukturált hálózat vezetékezése a feladat. Nem része a megbízásnak a kamera és vagyonvédelmi rendszerek, valamint a telefonközpont és a szerverek tervezése.

A Cat 6 kábeleket a folyosókon kábeltálcán, illetve a folyosón kívüli területen vakolat alá fektetett védőcsőbe húzva vezetjük. A B és C épületben elhelyezett csatlakozóktól a B épület földszintjén meglévő szerver szobáig, az A épületben elhelyezett csatlakozóktól az ebben az épületben a földszinten meglévő szerver helyiségig tervezzük a vezetékezést.